## Slide 1: PEMBUATAN MINI SCADA HMI DENGAN BAHASA PEMROGRAMAN PYTHON DAN QML UNTUK PLC OUTSEAL Practical Training Handout
Written by :
Muhammad Husni Muttaqin, S. Pd
Lab. Mekatronika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dan Komunitas Belajar Arduino dan Mekatronika
2023

## Slide 2: About me
Name : Muhammad Husni Muttaqin, S. Pd.
Birth date : 5 June 1998
Hometown : Bandung
Current Job : python programmer at PT Syergie Indoprima and Founder of Ardumeka Community
Experiences :
- 2019 - 2020 : Dynamics Positioning System engineer on cable ship (PT Syergie Indoprima)
- 2021 - 2022 : RnD engineer for Vent-I (PT Syergie Automa Teknologi)
- 2022 – now : Python Programmer PT Syergie Indoprima

## Slide 3: REVIEW HMI SCADA
SCADA singkatan dari Supervisory Control And Data Acquisition. Sistem ini berfungsi untuk monitoring kerja dan aset serta mengontrol sistem kerja di industri. Sistem SCADA menjangkau pengendalian sistem industri secara keseluruhan.
HMI singkatan dari Human Machine Interface. HMI menjadi sub-system dari SCADA dengan kemudahan monitoring maupun kendali dalam skala kecil. Sangat cocok untuk sistem operasional sederhana.

## Slide 4: SEKILAS TENTANG PLC OUTSEAL

## Slide 5: Kenapa memilih outseal PLC
Berikut adalah alasan kenapa anda harus mencoba outseal PLC
1. Open hardware
2. DIY / bisa dirakit sendiri dirumah
3. Harga terjangkau
4. Kualitas profesional (mengikuti standard International IEC 61131-2)
5. Karya anak bangsa
6. Software gratis
7. Diprogram secara visual (ladder diagram)
8. Support MODBUS RTU untuk komunikasi dengan HMI/SCADA
9. Mudah dan berbahasa Indonesia
10. Terdapat fasilitas simulasi tanpa hardware
11. Terdapat fasilitas online mode
12. Diprogram pakai kabel USB

## Slide 6: Board Outseal yang kita gunakan
Digital Input
  Jumlah, 8
  Jenis, 2 Pin Sinking / Sourcing
  International Standard, IEC 61131-2
  Filter, Analog + Digital by software
  Voltase, 10-24V DC

## Slide 7: Board Outseal yang kita gunakan
Digital Output
  Jumlah, 8
  Jenis, NPN open collector (Relay Driver)
  Max Current, 100mA / Channel
  Short Protection, Current limiter
  Spike Protection, Diode

## Slide 8: Board Outseal yang kita gunakan
Fitur
  Analog Input, 2 jalur ( 0-5V/ 0-20mA)
  1 High Speed Counter (HSC), ~30kHz
  1 Pulse Width Modulation (PWM), ~10kHz
  Nonvolatile memory, EEPROM, FRAM
  Komunikasi
    MODBUS RTU protocol:
      Onboard RS485, 2 jalur
      Bluetooth, external module HC05/HC06
      WiFi, external module DT06
    I2C
    SPI
Dimensi: 85,5 mm x 121,2 mm
Flash Memory: 128kB
Working temperature: up to 80°C

## Slide 9: Alamat modbus pada outseal

## Slide 10: Kenapa harus menggunakan Bahasa pemrograman Python

## Slide 12: Apa itu QML
QML adalah singkatan dari Qt Modeling Language. QML adalah Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat tampilan pada aplikasi desktop.

## Slide 13
Secara singkat Bahasa pemrograman python digunakan untuk proses data yang terjadi, sedangkan QML adalah Bahasa pemrograman yang digunakan untuk menampilkan data data yang diolah

## Slide 14: Apa saja yang saya sudah buat dengan python QML

## Slide 16: timeline
Total : +5 Hours
30 minutes preparation
30 Closing Ceremony
4 Hours practice

## Slide 17: Yang biasa saya lakukan

## Slide 18: Yang hari ini kita lakukan

## Slide 19: Agenda Workshop
preparation
Running Example code
Jobsheet 0 : Base Code
Jobsheet 1 : Digital Output
Jobsheet 2 : Digital Input
Jobsheet 3 : Analog Output
Jobsheet 4 : Analog Input
Jobsheet 5 : Historical Graph

## Slide 20: Kata Kunci
pyqtSlot : program untuk transfer data antara python dan qml
guitimer : program pada qml untuk transfer data python qml per satuan waktu
Gauge : tampilan seperti speedometer
Slider : bar untuk memasukkan nilai level secara geser

## Slide 21: Preparation #01
Software Installation
Notepad++
Thonny IDE
- PyQt5 Library ver 5.15.7
- PyModbus Library ver 2.3.0
Outseal Studio
CH340 Driver

## Slide 22
https://drive.google.com/drive/folders/1S1XzTXQlaP_nRAm98Ld27DvJY3L0fPSt?usp=sharing
Notepad++ digunakan untuk memprogram QML
Thonny IDE digunakan untuk memprogram Python
Outseal studio digunakan untuk memprogram PLC outseal

## Slide 23: Preparation #02
Software testing
Upload example outseal code
Testing example python code

## Slide 24: Install Library PyQt5
Klik Tools
Klik manage packages
lalu ketik PyQt5
lalu pilih versi 5.15.7

## Slide 25: Install Library pyModbus
Klik Tools
Klik manage packages
lalu ketik pymodbus
lalu pilih versi 2.3.0

## Slide 26: Running Example Code

## Slide 27: Running Example Code

## Slide 28: Running Example Code

## Slide 29: RUN EXAMPLE CODE TERLEBIH DAHULU UNTUK MEMASTIKAN PERSIAPAN SUDAH BENAR

## Slide 30: ERROR YANG SERING TERJADI DAN SOLUSINYA
sebelum
sesudah
Klik pada tulisan yang berwarna biru lalu tambahkan try except pada packet

## Slide 31: Hardware Wiring

## Slide 32: TODAY JOBSHEET
0. Base Code
1. Digital Output
2. Digital Input
3. Analog Input
4. Analog Output
5. Membuat grafik dengan PyQt Chart

## Slide 33: Create new folder
.py
.qml

## Slide 34: Jobsheet 0 : Base Code

## Slide 35: Fungsi – fungsi pada Program Python
Memanggil Library PyQt5 dan Pymodbus
Deklarasi Variabel
Scan Port Modbus yang tersedia
Membuat Program Memanggil PyQt5 beserta pyqtSlot
Membuat Program untuk memproses komunikasi modbus
Memanggil class table di mainloop

## Slide 36: Qml base code
import QtQuick 2.12
import QtQuick.Window 2.13
import QtQuick.Controls 2.0
import QtQuick.Controls.Styles 1.4
import QtQuick.Extras 1.4
import QtQuick.Extras.Private 1.0
Window {
id : root
width: 400
height: 400
title:"membuat windows"
color : "pink"
visible: true
//flags: Qt.WindowMaximized //Qt.Dialog
}

## Slide 37: Experiment
Make your windows with your favorite color 
color : “#FF96C5"

## Slide 38: Jobsheet 1 : Digital Output
QML
PYTHON
pyqtSlot
MODBUS
MODBUS MASTER
MODBUS SLAVE
Button
LAMPU

## Slide 39: Ladder Outseal
B1 mempunyai alamat modbus 128 (coil). jadi B1 mengendalikan R1 yang merupakan pin output 1

## Slide 40: Python

## Slide 41: QML
1
2
3
4
Window
Button
Rectangle untuk warna button
Text

## Slide 42: QML
Kondisi OFF
Kondisi ON

## Slide 43: QML
Timer{
id:guitimer
interval: 200
repeat: true
running: true
onTriggered: {
if (button1.checked == true){
button1_color.color = "#F2055C"
backend.button1("1")
}
if (button1.checked == false){
button1_color.color = "#340040"
backend.button1("0")
}
}
}
Fungsinya untuk mengirim data ke python dan mengubah warna pada tombol

## Slide 44: Nah bagaimana caranya jika kita punya tombol lebih dari satu…….
Jawabnya ada diujung langit kah ?
Engga. Coba cek di folder multiple output

## Slide 45: Jobsheet 2 : Digital Input
QML
PYTHON
pyqtSlot
MODBUS
MODBUS MASTER
MODBUS SLAVE
SWITCH

## Slide 46: PROGRAM LADDER
R9 mempunyai alamat modbus 8 (coil). jadi S1 mengendalikan R9 lalu datanya dibaca pada alamat 8

## Slide 47: python

## Slide 48: QML
Window
Rectangle
Text
1
2
3

## Slide 49: QML
Fungsinya adalah mengubah rectangle sesuai dengan data modbus yang diterima
Timer{
id:guitimer
interval: 200
repeat: true
running: true
onTriggered: {
if (backend.indicator1_status() == "off"){
indicator1.text = "R9 : 0"
indicator1_color.color = "#340040"
}
if (backend.indicator1_status() == "on"){
indicator1.text = "R9 : 1"
indicator1_color.color = "#F2055C"
}
}
}

## Slide 50: UNTUK MULTIPLE INPUT SEPERTI BIASA ADA DI FOLDER YAA TEMAN TEMANKU 

## Slide 51: JOBSHEET 3 : Analog Input
QML
PYTHON
pyqtSlot
MODBUS
MODBUS MASTER
MODBUS SLAVE
POTENSIOMETER

## Slide 52: PROGRAM LADDER
I.1 mempunyai alamat modbus 0 (holding register). Jadi data potensiometer dimasukkan ke I.1

## Slide 53: PYTHON

## Slide 54: QML
Ini Namanya circular gauge yaaa

## Slide 55: QML
Ini fungsinya mengubah nilai gauge terhadap data modbus yang kita dapatkan
Timer{
id:tmgauge
interval: 200
repeat: true
running: true
onTriggered: {
gauge.value = backend.sensor()
}
}

## Slide 56: KANG HUSNI GAUGE NYA KOK CULUN BANGET. SAYA MAU YG WARNA WARNI DONG 
Kayak biasa ya temen temen ada di folder 

## Slide 57: JOBSHEET 4 : Analog Output
QML
PYTHON
pyqtSlot
MODBUS
MODBUS MASTER
MODBUS SLAVE
Button
LAMPU PWM

## Slide 58: PROGRAM LADDER

## Slide 59: Python

## Slide 60: QML
Ini Namanya slider

## Slide 61: QML
Ini fungsinya untuk mengirim nilai slider ke python
Timer{
id:tmgauge
interval: 200
repeat: true
running: true
onTriggered: {
backend.slider(slider.value)
}
}

## Slide 62: mana yang di customize ?

## Slide 63: Customize nya itu doang kang ?
Ada banyak tenanggg buat lain waktu. Doain mudah mudahan diundang lagi hehe 

## Slide 64: JOBSHEET 5 : Historical Graph
QML
PYTHON
pyqtSlot
MODBUS
MODBUS MASTER
MODBUS SLAVE
POTENSIOMETER

## Slide 65: PYTHON
Hampir sama kayak job 3. cuman ada tambahan get_tiempo buat masukkin jam di grafik

## Slide 66: QML
Agak Panjang programnya. Tapi saya coba bedah dikit fungsi utamanya. Nah coba buka folder jobsheet 5

## Slide 67: Kang fungsi python qml segitu aja ?
Membuat peta
Mengintegrasikan dengan OpenCV
Mengintegrasikan dengan USB joystick
Mengintegrasikan dengan algoritma kecerdasan buatan
Mengintegrasikan dengan system IoT
……dan mudah mudahan kita bertemu di lain waktu 

## Slide 68: Saya rasa cukup untuk hari ini, semoga apa yang didapat bisa bermanfaat dan sekian dari saya terimakasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya pribadi. Sampai bertemu di kesempatan yang akan datang 

## Slide 69: Jika ada yang ingin di diskusikan boleh kontak saya via ig

## Slide 70: Dan beri dukungan ke komunitas kami yaitu ardumeka